АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ   МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 января  2023 года                                                                                                           № 4-П

об утверждении схемы водоснабжения  Большеполянского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с федеральным законом от 26 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия   администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. /приложение 1 прилагается/

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в  информационном бюллетени..

| Глава Большеполянского сельского поселения; Е.И. Сяткина. | Н.Х.Долотказина |
| --- | --- |

Приложение1

к  постановлению администрации

Большеполянского сельского поселения

От 25.01.2023 года № 4-П

Схема водоснабжения и водоотведения

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского района Республики Мордовия

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	9

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	10

Глава 2. Схема водоотведения.	11

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	12

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	12

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	12

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	20

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	20

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	21

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	21

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	22

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	15

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения на период до 2027 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

- генерального плана Большеполянского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- Паспорт схемы:

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения Кадошкинского района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Большеполянского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Кадошкинский район, Большеполянское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Большеполянского сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы

2023-2027 г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройки;

- строительство водонапорной башни;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

- Глава 1. Схема водоснабжения

- 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

- 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Большеполянское сельское поселение расположено на южной окраине Республики Мордовия, к юго-западу от г.Саранска. В состав Большеполянского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

- с. Большая Поляна

- д. Насакан Потьма

Итого общая численность населения на 01.01.2023 г. составляет  492 человек.

- В состав Большеполянского сельского поселения входят 2 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются.

- 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

- Водоснабжение с. Большая Поляна осуществляется от трех водонапорных башен (объем 25 м3),  находящихся на ул. Ленина, Мирная и Заречная. От каждой по одной напорной линии Ø110 поступает артезианская вода из скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 121,54 м3/сут. Артезианские скважины расположены около водонапорных башен, установленная производительность – 10 м3/час, в них установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-185.

- Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Большая Поляна – 10 км. Годы постройки: 1986 г.

В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Большеполянского сельского поселения.

реконструкции  водоснабжения не было. Износ магистральных сетей значительный по состоянию на 01.01.2023 г.

Проекты зона санитарной охраны (ЗСО) объектов водоснабжения отсутствует. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены в основном из полипропиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 2,3 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Обследования состава воды проводятся один раз в год.

Данные расчетов существующих сетей водоснабжения проведенные в программе Zulu 7.0.

Таблица 1.1 - Расчет источника водоснабжения

| Наименование источника | Адрес источника | Геодезическая отметка, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар чистой воды |  | 296 |  |  |  |  |  |
| Источник | ул.Ленина | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |
| Источник | ул.Мирная | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |
| Источник | ул.Заречная | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |

Таблица 1.2 - Расчет узлов системы водоснабжения

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197 | 249,98 | 90,98 | 8,18 | 60 |
| 2 | 197 | 249,97 | 90,97 | 20,45 | 120 |
| 3 | 182 | 249,968 | 90,968 | 45 | 180 |

Таблица 1.3 - Расчет сетей водоснабжения по потребителям

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Расчетный расход воды в будний день, л/с | Расчетный расход воды в субботний день, л/с | Расчетный расход воды в воскресный день, л/с | Расчетный расход воды в праздничный день, л/с | Текущий расход воды, л/с | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 182 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,958 | 90,958 | 861,47 | 1178 |
| 1 |  | 197 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,979 | 90,979 | 90,81 | 161 |
| 2 |  | 190 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,944 | 90,944 | 177,72 | 575 |
| 4 |  | 197 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,93 | 90,03 | 299,91 | 904 |
| 5 |  | 190 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,937 | 90,937 | 214,02 | 680 |
| 6 |  | 182 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,916 | 92,916 | 356,08 | 1080 |

Таблица 1.4 - Расчет участков сетей водоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Гидравлическое сопротивление, м/(т/ч)^2 | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 700 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,96 | 3,46 | 0,02 | 0,34 | 0,1222 |
| 2 | 3 | 1 | 1500 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,64 | 2,3 | 0,01 | 0,16 | 0,0815 |
| 3 | 3 | 1 | 1000 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,32 | 1,15 | 0,002 | 0,03 | 0,0407 |
| 2 | 4 | 1 | 1500 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,053 | 0,06 | 0,0815 |
| 4 | 5 | 1 | 1200 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,033 | 0,06 | 0,1222 |
| 6 | 7 | 2 | 900 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,049 | 0,06 | 0,1222 |
| 7 | 8 | 2 | 1100 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,001 | 0,01 | 0,815 |
| 8 | 8 | 2 | 1200 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,027 | 0,06 | 0,815 |
| 9 | 9 | 3 | 9900 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,1222 |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Большеполянского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Большеполянского сельского поселения проложена в 1986 году, находится в изношенном состоянии и требует перекладки.

- 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 1.5 - Таблица водопотребления по Большеполянскому сельскому поселению на 01.01.2023 г

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол- Во Nж | Уд.водо- Потребление л/сут | Расчетные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут m м3/сут | Qсут max м3/сут | Qч max м3/сут | Qч max м3/сут |
| Частный сектор | жит. | 492 | 130 | 88,14 | 96,95 | 21,81 | 6,06 |
| Коровы | гол. | 17 | 65 | 9,36 | 12,17 | 1,97 | 0,54 |
| Телята | гол. | 13 | 30 | 3,84 | 4,99 | 0,80 | 0,22 |
| Овцы и козы |  | 615 |  |  |  |  |  |
| Лошади | гол. | 1 | 55 | 1,16 | 1,44 | 0,2 | 0,06 |
| Итого |  |  |  | 106,33 | 120,34 | 25,74 | 7,15 |
| Непредвиденные расходы 10 % |  |  |  | 10,6 | 1,2 | 2,57 | 0,72 |
| Итого по частному сектору |  |  |  | 116,93 | 121,54 | 28,31 | 7,87 |

1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 2. ВСН 33/10-2.2.10-88

- 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Большеполянского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Большеполянского сельского поселения приведены  в табл. 1.6.

Таблица 1.6. - Численность населения Большеполянского сельского поселения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2022 г | Расчетный срок - 2029г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Большеполянское с.п. | 208 | 492 | 15 | 507 |

В перспективе развития Большеполянского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Большеполянского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

- 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Большеполянского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение с. Большая Поляна планируется осуществлять от водонапорных башен, находящихся на ул.Ленина, Мирная, Заречная. Сети водоснабжения введены в эксплуатацию в 1986 г. Установленная мощность – 121,54 м3/сут. Планируется реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей, а именно:

- с. Большая Поляна (20 чел.);

Планируется прокладка водопровода Ø63мм от существующей сети Ø110 мм, проходящей до площадки нового строительства с. Большая Поляна

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в с. Большая Поляна  предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения клуба на 200 мест предлагается устройство ввода водопровода (от наружной сети)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды реки  с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2027 г.

- Подключение планируемых сетей с. Большая Поляна к действующим;

- Произвести прокладку магистрального водопровода Ø63мм до площадки строительства новых домов  с. Большая Поляна;

- Устройство тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого Ø63мм в с. Большая Поляна;

- 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 1.7 - Ведомость объемов и стоимости работ по оформлению в собственность

| № п/п | Наименование бесхозяйного объекта*(1) | Место расположение объекта*(2) | Характеристика бесхозяйного объекта*(3) | Объем работ (км/кв.м)*(4) | Стоимость работ (рублей) *(5) | Средства, Предусмотренные в местном бюджете (рублей)*(6) | Средства, Предусмотренные в республиканском бюджете (рублей) | Год оформления в собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | сети водоснабжения | с.Большая Поляна | материал труб - чугун, сталь | протяженность 8,9 км | 98790,00 | 9879,00 | 88911,00 | 2023 г. |
| 2 | сети водоснабжения | д.Насакан Потьма | материал труб - чугун, сталь | протяженность 1,1 км | 12210,00 | 1221,00 | 10989,00 | 2023 г. |
| ИТОГО |  |  |  |  | 111 000,00 | 11100,00 | 99900, 00 |  |

Распределение расходов бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов по Пушкинскому сельскому поселению.

(тыс.руб.)

| Наименование | Код адм | Рз | ПРз | ЦСР |  |  |  | ВР | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коммунальное хозяйство | 911 | 05 | 02 |  |  |  |  |  | 111,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы " | 911 | 05 | 02 | 12 |  |  |  |  | 111,0 |
| Основное мероприятие «Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 |  |  | 111,0 |
| Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 | S6140 |  | 111,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 | S6140 | 244 | 111,0 |

- Глава 2. Схема водоотведения

- 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

- 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

В настоящее время из населенных пунктов Большеполянского сельского поселения сетей канализации не имеет ни один населенный пункт.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилые дома с. Большая Поляна оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотвеедения муниципального образования

1. В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой канализации в  Большеполянском сельском поселении отсутствует.

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести строительство сетей, канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений.

- 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму сброса сточных вод в децентрализованные системы водоотведения Большеполянского сельского поселения приведены в таблице 2.1. Расходы сточных вод от Большеполянского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1 - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2022г. | Хозпитьевые нужды | чел | 492 | 288 | 106,33 | 120,34 | 25,74 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 10,6 | 1,2 | 2,57 |  |
|  | Итого: | чел | 492 | - | 116,93 | 121,54 | 28,31 |  |

- 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Большеполянского сельского поселения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод на перспективу

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2029г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| с. Большая Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 2029г. | Хозпитьевые нужды | чел | 492 | 288 | 113,77 | 128,76 | 27,54 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 11,38 | 12,88 | 2,75 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 125,15 | 141,64 | 30,30 |  |

- 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и стоки сельхозпредприятия.

На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- Планируется строительство КОС с. Большая Поляна;

- В с. Большая Поляна планируется прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225 мм самотечных канализационных сетей;

- В с. Большая Поляна необходимо создать сеть самотечных коллекторов для отвода сточных вод в самотечную сеть с. Большая Поляна, откуда сточные воды будут поступать на проектируемую КОС  с. Большая Поляна.

- 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.3.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

- Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2027г. В проекте планируется реализация намеченных целей:

- Строительство КОС с. Большая Поляна;

- В с. Большая Поляна прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм самотечных канализационных сетей;